## Sheet1
沈阳现代交通产业集团有限公司
询 价 函
您好！感谢您为我公司真诚报价！所需报价产品列表如下：
序号 | 物料 | 规格型号/品牌/服务内容 | 特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
/项目名称
1 | 车辆基地及正线B8、E5变电所空调维修 | 车辆段维修楼二楼南侧VRV空调（型号为：RFC560KX4）报E45-1故障，已无法使用。 | 维修人员需持有制冷证
2 |  | 车辆段综合楼四楼东侧VRV空调（型号为：RFC400KX4）报E05故障，已无法使用。
3 |  | 正线B8变电所空调（型号为： RFTSA35WGV）存在漏点，已无法使用。
4 |  | E5变电所通号设备房间空调（型号为： RFTSA35WGV）结冰，已无法使用。
5 |  | 车辆段公寓楼五楼VRV空调（型号为：RFC400KX4）报E36故障，且压缩机机油及空调制冷机泄露，已无法使用。
6 |  | 综合楼三楼东侧空调（型号为：RFC400KX4）无法启动
7 |  | 沈抚综合楼一层东侧空调（型号为：RFC255KX4）报E59故障，无法启动
8 |  | 沈抚综合楼二层西侧空调（型号为：RFC450KX4+RFC450KX4）E49故障，已无法使用
9 |  | 沈抚联合车库二层东侧空调（型号为：RFC400KX6+RFC335KX6-K）无法启动
10 | 设备房间空调维修 | 车辆段综命楼通信电源室空调报报 E3 故障，车辆段综合楼四电机房空调冷凝管结冰，空调型号为：整机 KFR-120LW/71FAJ12，内机 KFR-120L/FAJ12,为海尔品牌。 | 维修人员需持有焊工证及制冷证。
11 |  | A5 变电所1 台由三菱重工海尔有限公司生产的型号为：RFTSA35WGV的空调无法制冷，现己停用。
12 |  | C5 变电所2台由珠海格力电器股份有限公司生产的型号为： KFR-5OW/KGQE 的空调无法制冷，现己停用。 维修单位需要对上述空调进行维修，恢复正常使用功能。
合计
总计金额（大写）：
1、付款方式：□货到付款 □款到发货 □其他
2、交货/服务地点： 沈阳市浑南区创新路255号（如有变化，以甲方指定为准）
3、质量保证期： 4、交货期 /工期/服务期：
注（1）报价货币单位：人民币元。 报价含税、运费、装卸费。 （2）报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 （3）以上信息均以最终签订的合同条款为准。 （4）报价格式供应商可根据项目情况修改或添加附件。
供应商名称： |  |  |  |  | 公司电话：
有效印章： |  |  |  |  | 联系人：
公司地址： |  |  |  |  | 联系方式：